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前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由深圳市消防救援支队提出并归口。
本文件起草单位：XXX。
本文件主要起草人：XXX。

小型消防救援站建设管理规范
范围
本文件规定了小型消防救援站建设管理一般要求、选址规划、建设要求、装备要求、人员配备、标牌标识、管理要求。
本文件适用于深圳市新建和改、扩建的小型消防救援站建设管理，已有小型消防救援站管理可参照执行。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 6568  带电作业用屏蔽服装

GB 12014  防护服装 防静电服
GB/T 12624  手部防护 通用测试方法

GB/T 17906-2021  消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件

GB 27900  消防员呼救器
GB 27899  消防员方位灯

GB 30734  消防员照明灯具
GB 51054—2014  城市消防站设计规范

XF 6  消防员灭火防护靴
XF 7  消防手套
XF 10  消防员灭火防护服
XF 44  消防头盔
XF 124  正压式消防空气呼吸器
XF 494  消防用防坠落装备
XF 630  消防腰斧
XF 632  正压式消防氧气呼吸器
XF 633  消防员抢险救援防护服装

XF 634  消防员隔热防护服

XF/T 635-2023  消防用红外热像仪

XF 770  消防员化学防护服装
XF 869  消防员灭火防护头套
XF 1261  长管空气呼吸器

XF 1273  消防员防护辅助装备 消防员护目镜
XF 1274  消防员防护辅助装备 阻燃毛衣

XF/T 1428-2017  消防用荧光棒
XF 3008-2020  消防员防蜂服

术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

小型消防救援站  small fire station
适应构建网格化快速灭火救援体系的需要，由政府在街道、社区建立的小型化、规范化的消防救援站。

注：2018年消防机构改革后，原消防站及公安消防中队改名消防救援站。本文件消防救援站即为GB 51054—2014中所定义的消防站。

总则
小型消防救援站应纳入城市发展规划，统筹布点、统筹建设，规范管理。

小型消防救援站不应替代拟规划建设的城市消防救援站。

注：本文件所指城市消防救援站包括《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）中所定义的特勤消防站、一级消防站和二级消防站。
小型消防救援站建设管理应遵循因地制宜、安全实用、保障功能、方便生活、利于执勤战备的原则。

小型消防救援站属政府专职消防救援队伍，应纳入市消防救援支队统一管理、统一调度、统一指挥。

小型消防救援站主要履行以下职责：

承担本地区火灾扑救和应急救援等任务，并接受上级消防救援机构的调度指挥，随时应召参与其他地区、单位的火灾扑救和应急救援工作；

协助开展本地区消防监督检查和消防宣传教育培训等工作，普及消防安全知识。

规划布局与选址
小型消防救援站一般设置在规定时间内城市消防救援站无法到达的城市区域。

小型消防救援站布局应以接到出动指令5 min内消防队可以到达辖区边缘或最不利点为原则确定。

每个社区一般应至少设置一个小型消防救援站，如不能满足5.2的要求，应增设。

若社区面积较小，相邻社区小型消防救援站接到出动指令5 min可以到达该社区任何位置，该社区可不另行设置小型消防救援站。
小型消防救援站的选址应按照建标 152-2017第三章第十五条一二三款要求执行。
小型消防救援站宜采用独立设置的单层或多层建筑；附设在其他建筑物中的，应采用耐火极限不低于 2 h的隔墙和不低于1 h 的楼板与其他部位隔开，并有独立的功能分区。

小型消防救援站辖区面积不应超过2 km2。
建设要求
分级
小型消防救援站分为一类小型消防救援站和二类小型消防救援站。
小型消防救援站车库的车位数应符合表1的规定，根据需要可增设备用车位。

表1 车库的车位数量

                                                                                         单位为个
	分级
	一类小型消防救援站
	二类小型消防救援站

	车位数
	2-3
	2


小型消防救援站车库应符合下列规定：
小型消防救援站车库基本尺寸应按照GB 51054-2014的4.2.2相关要求执行，且车库的净高不应小于4.5 m；

车库应设置在小型消防救援站正面一层便于车辆迅速出动的位置，满足车辆停放、出动、维护保养和执勤战备的需要；
小型消防救援站车库的车位数应符合表1规定，每个车位面积宜60 m2，并根据需求增设备用车位。

当前已有小型消防站，不能达到二类小型消防救援站建设标准要求的，应纳入统一管理，并参考二类小型消防救援站配置人员、车辆和装备。在条件具备时，逐步将其升级为二类小型消防救援站。
适用
新建小型消防救援站，一般应为一类小型消防救援站。

因土地资源紧缺，建设一类小型消防救援站确有困难的，经论证可建设二类小型消防救援站。

新建250m以上的超高层建筑，应配套建设一类小型消防救援站。

基本要求
小型消防救援站的设施和场地的设计应参照 GB 51054－2014 中第 4 章相关要求执行。

小型消防救援站生活给水排水和排污等应共享市政管网资源，并设有供消防车取水用的消火栓。

小型消防救援站供电负荷等级不宜低于二类，建筑物的耐火等级不应低于二类。
小型消防救援站应设置统一的外观、门牌、标识和标语。

房屋建筑
小型消防救援站建筑面积应符合下列规定：

一类小型消防救援站800 m2－1200 m2；

二类小型消防救援站500 m2－800 m2；

小型消防救援站使用面积系数按 0.65 计算。各种用房的使用面积指标见表2。

小型消防救援站应设置业务用房、业务附属用房、辅助用房、训练场地与车道、训练设施以及其他必要的建（构）筑物，满足执勤备战、工作学习、娱乐生活需求。

小型消防救援站应设置专用的室外训练场地，其中一类小型消防救援站室外场地面积应可以设置标准篮球场及开展相关训练 ，二类小型消防救援站室外场地面积应可以满足基础训练设施的设置要求。

表2 小型消防救援站各种用房的使用面积

                                                                                          单位为平方米
	序号
	类别
	房屋（区域）名称
	小型消防救援站

	
	
	
	一类
	二类

	1
	业务用房
	消防车库
	≧180
	≧120

	2
	
	通信值班室
	≧20
	≧15

	3
	
	体能训练室
	≧30
	选配

	4
	
	执勤器材室（含训练器材室、被装营具室）
	≧20
	≧10

	5
	
	呼吸器充气室
	≧10
	-

	6
	业务附属用房
	灭火救援研讨、电脑室、办公室
	≧20
	≧30

	7
	
	会议室、学习室、图书阅览室、休闲娱乐室
	≧20
	

	8
	
	公众消防宣传教育室
	≧25
	≧10

	9
	
	干部备勤室
	≧12
	-

	10
	
	消防员备勤室
	≧80
	≧50

	11
	辅助用房
	餐厅、厨房（含食品储藏间）
	≧40
	≧20

	12
	
	浴室、卫生间、清洗室
	≧70
	≧40

	13
	
	晾衣场
	≧20
	≧15

	14
	
	储藏室
	≧15
	≧10

	15
	
	设备用房
	≧20
	≧20

	合计
	≧572
	≧340


装备要求

消防车辆
小型消防救援站的消防车数量配备应符合表3的规定。

表3 消防车数量

                                                                                         单位为辆
	分级
	一类小型消防救援站
	二类小型消防救援站

	水罐/泡沫消防车
	2
	2

	消防灭火巡查摩托车
	2-4
	1-2

	抢险救援消防车
	1（选配）
	-


灭火救援装备
小型消防救援站灭火救援器材配备应符合附录A的规定。

个人防护装备
小型消防救援站消防员防护器材配备应符合附录B的规定。
防火巡查装备配备
小型消防救援站消防员防火巡查装备配备应符合附录C的规定。

通信网络装备配备
7.5.1小型消防救援站应开通指挥调度网链路，可以选用光纤链路直通、SD-wan等方式。按小型站实际需求开通政务外网和互联网链路。

7.5.2小型消防站须具备会议系统，小型站须跟大队一类会议系统互联互通，大队级会议系统可通过直接接入，转播，背靠背等方式将小型站会议接入支队会议系统。

人员配备

人员数量

小型消防救援站一个班次执勤人员配备，可按所配消防车每台平均定员6人确定，每日轮休不少于1/3，并应考虑部分公差勤务。具体人员配置数量可参考表4确定。

表 4 小型消防救援站人员数量

                                                                                            单位为名
	分级
	一类小型消防救援站
	二类小型消防救援站

	人员数量（N）
	21-30
	16-21


人员组成

小型消防救援站人员由队长、副队长、班长、副班长、驾驶员、战斗员和其他人员组成。

小型消防救援站其他人员包括通讯员、安全员、文书、炊事员、装备技师等。
根据实际需要，小型消防救援站部分岗位可兼任。
从业条件和待遇

消防救援机构应按照政府专职消防队相关规定确定小型消防救援站队员从业条件和待遇，确保队员工资水平与其承担的高危险性职业相适应。

消防救援机构可根据小型消防救援站分级情况和岗位工作实际，制定与实际情况相符合的待遇标准。

执勤管理

小型消防救援站由区消防救援机构进行日常管理，统一着装规范、统一证件。

小型消防救援站应参照国家综合性消防救援队伍的相关规章制度，建立统一规范的执勤、战备、训练、工作、生活秩序。

小型消防救援站应接入深圳市119指挥中心系统，接受深圳市消防救援支队统一调度。

小型消防救援站应接建立24小时执勤备战制度。

小型消防救援站参与火灾扑救和应急救援行动，应当服从命令，听从指挥，坚持救人第一、科学施救，最大限度减少人员伤亡和灾害损失。

小型消防救援站应根据属地消防救援机构的工作安排，协助开展消防监督检查，及时发现并督促有关单位、有关人员消除火灾隐患。经督促仍不改正的，应当及时报告上级消防救援机构依法处理。
小型消防救援站应当加强消防宣传教育培训工作，利用各种途径宣传普及消防常识和消防法律法规，并应充分利用营区宣传教育设施，做好队站开放和宣传工作。

小型消防救援站应在街道或社区积极组织开展常态化应急疏散演练，增强群众消防安全意识，提升群众自防自救能力。

标牌标识

门牌标识
小型消防救援站的称谓：XX（市）XX（区）XX（街道）XX（社区）小型消防救援站。
主楼外观

小型消防救援站主楼正面标识应符合以下规定：

在营区主楼楼顶显著位置悬挂“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”十六字方针；
在营区主楼、会议室等显著位置悬挂消防救援队队徽；
在消防车库上立面及主楼四周车库上立面位置设置消防标识带；

在主楼临街面上方设置“119消防救援标识”；
在通信室外侧适当位置设置“119”灯箱。

（规范性）

小型消防救援站灭火救援器材配备

表A.1规定了小型消防救援站常规灭火器材配备内容。

小型消防救援站常规灭火器材配备

	类别
	器材名称
	主要用途
	性能要求
	配备
	备份
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	灭火
	多功能消防水枪
	用于火灾扑救、冷却保护、场地洗消和移动送风排烟
	具有直流喷雾无级转换、流量可调、防扭结等功能
	3支/车
	3:1
	√
	√
	-

	
	直流水枪
	火灾扑救，具有直流射水功能
	-
	3支/车
	3:1
	√
	√
	-

	
	中压分水器
	用于中压消防车火场供水
	-
	2
	-
	√
	√
	-

	
	刺穿式破拆水枪
	用于汽车、机舱、吊顶、堆垛、封闭式空间等的穿透喷射灭火
	-
	1支
	-
	√
	√
	-

	
	转角水枪
	用于外墙、烟囱、墙角等拐弯处的喷射灭火
	-
	2支
	-
	√
	√
	-

	
	消防移动储水装置
	现场的中转供水及缺水地区的临时储水
	-
	1个
	-
	√
	-
	-

	
	机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵）
	适用性广、机动性强，可向消防车辆供水，也可直接出枪灭火
	-
	1台
	-
	√
	√
	-

	
	移动式水带卷盘或水带槽
	-
	-
	2个
	-
	√
	-
	-

	
	移动式消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等）
	用于产生大流量、远射程、高强度射流，适用于易燃易爆危险石油化工、油罐、大型仓库等火灾现场
	-
	2门
	-
	√
	选配
	-

	
	泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪
	提供流量可调节的泡沫混合液的装置
	-
	2套
	-
	√
	选配
	-

	
	二节拉梯
	供消防员攀登二、三层楼灭火救援使用，特殊情况下也可作为越沟的桥板
	-
	2架
	-
	√
	√
	-


表A.1小型消防救援站常规灭火器材配备（续）
	类别
	器材名称
	主要用途
	性能要求
	配备
	备份
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	灭火
	三节拉梯
	-
	-
	1架
	-
	√
	-
	-

	
	挂钩梯
	通常是利用窗口、阳台或其他有条件挂靠部位上攀楼层等，也是登高训练的常用器材
	-
	2架
	-
	√
	√
	-

	
	高压水带
	用于把消防泵输出的压力水或其他灭火剂输送到火场的软管
	-
	600m
	-
	√
	√
	可根据实际需要配置80mm，65mm和40mm水带

	
	中压水带
	用于把消防泵输出的压力水或其他灭火剂输送到火场的软管
	-
	1200m
	-
	√
	√
	-

	
	异型异径接口
	用于火灾现场不同型式、直径接口之间的转换联接
	-
	1组
	-
	√
	√
	-

	
	消防水带带压堵漏装置
	用于火场供水水带泄漏情况下的带压快速封堵
	-
	2套
	-
	√
	-
	

	
	消火栓扳手、水枪、分水器以及接口、包布、护桥、挂钩、墙角保护器、吸水管等常规器材工具
	-
	-
	按所配车辆技术标准要求配备
	不小于2:1的备份比备份
	√
	√
	-


表A.2规定了小型消防救援站其他消防救援器材配备内容。

小型消防救援站其他消防救援器材配备

	类别
	器材名称
	主要用途
	性能要求
	配备
	备份
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	一类
	

	侦检
	有毒气体探测仪
	探测有毒气体、有机挥发性气体等。具备自动识别、防水、防爆性能
	-
	1套
	-
	√
	√
	-

	
	可燃气体检测仪
	可检测事故现场多种易燃易爆气体的浓度
	-
	1套
	-
	√
	√
	-

	
	无线复合气体探测仪
	实时检测现场的有毒有害气体浓度
	终端设置多个可更换的气体传感器探头，并将数据通过无线网络传输至主机，具有声光报警和防水、防爆功能
	1个
	-
	√
	√
	若有“无线复合气体探测仪”，则“有毒气体探测仪”和“可燃气体检测仪”不另外配备

	
	消防用红外热像仪
	黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找
	性能符合《消防用红外热像仪》GA/T 635要求
	1台
	-
	√
	√
	一类：配备1台

二类：配备1台

	
	测温仪
	非接触测量物体温度，寻找隐藏火源
	测温范围：50℃～1000℃
	1个
	1个
	√
	√
	-

	
	漏电探测仪
	确定泄漏电源位置，具有声光报警功能
	-
	1个
	-
	√
	√
	-

	警戒
	各类警示牌
	事故现场警戒警示。具有发光或反光功能
	-
	1套
	1套
	√
	√
	-

	
	闪光警示灯
	灾害事故现场警戒警示。频闪型，光线暗时自动闪亮
	-
	2个
	1个
	√
	√
	-

	
	隔离警示带
	灾害事故现场警戒
	具有发光或反光功能
	3盘
	1盘
	√
	√
	-

	破拆
	液压破拆工具组
	建筑倒塌、交通事故等现场破拆作业。包括机动液压泵、手动液压泵、液压剪切器、液压扩张器、液压剪扩器、液压撑顶器等
	性能符合《液压破拆工具通用技术条件》GB/T17906要求
	1套
	-
	√
	√
	-

	
	手动破拆工具组
	用于常规手动破拆
	包括：铁锹、铁铤、消防斧、丁字镐、铁锤、冲击式手动破拆工具（由冲杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子等部件组成）
	1套
	-
	√
	√
	-


表A.2小型消防救援站其他消防救援器材配备（续）
	类别
	器材名称
	主要用途
	性能要求
	配备
	备份
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	
	机动链锯
	切割各类木质障碍物
	-
	1具
	1具
	√
	选配
	-

	
	无齿锯
	切割金属和混凝土材料
	-
	1具
	1具
	√
	√
	锯片按1:2备份

	
	多功能挠钩
	事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理
	-
	1套
	1套
	√
	选配
	-

	
	绝缘剪断钳
	事故现场电线电缆或其他带电体的剪切
	-
	2把
	-
	√
	√
	-

	
	液压开门器
	卷帘门、金属防盗门的破拆作业
	开门器最大升限不小于150mm，最大挺举力不小于60kN
	1套
	-
	√
	√
	-

	
	毁锁器
	防盗门及汽车锁等快速破拆。主要由特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、锁舌转动器等组成
	-
	选配
	-
	√
	√
	-

	救生
	救生缓降器
	高处救人和自救
	-
	1套
	-
	√
	√
	-

	
	气动起重气垫
	交通事故、建筑倒塌等现场救援。有方形、柱形、球形等类型，依据起重重量，可划分为多种规格
	-
	1套
	-
	√
	选配
	一类：配备1套
二类：选配

方形、柱形气垫每套不少于4种规格，球形气垫每套不少于2种规格

	
	支撑保护套具
	建筑倒塌、车辆事故等现场支撑保护作业，包括手动、气动、液压等工作方式，分为重型、轻型等
	-
	1套
	-
	√
	√
	-

	
	稳固保护附件
	包括：各类垫块、止滑器、索链、紧固带等，与救生、破拆器材配套使用，起稳固保护作用
	-
	1套
	-
	√
	选配
	-


表A.2小型消防救援站其他消防救援器材配备（续）
	类别
	器材名称
	主要用途
	性能要求
	配备
	备份
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	救生
	消防过滤式自救呼吸器
	事故现场被救人员呼吸防护
	-
	20具/10具
	10具/5具
	√
	√
	一类：配备20具；备份10具
二类：配备10具；备份5具

含滤毒罐

	
	多功能担架
	深井、狭小空间、高空等环境下的人员救助。可水平或垂直吊运，承重不小于120kg
	-
	1副
	-
	√
	√
	一类：配备2副

	
	机动橡皮舟
	水域救援
	双尾锥充气船体，材料防老化、防紫外线。船底部有充气舷梁，铝合金拼装甲板，具有排水阀门，发动机功率＞18kW，最大承载能力≥500kg
	1艘
	-
	√
	选配
	-

	
	防汛排涝泵
	抗洪抢险，内涝排水
	-
	1套
	-
	√
	选配
	无排涝需求的站可以不配

	
	救援支架
	高台、悬崖及井下等事故现场救援
	金属框架，配有手摇式绞盘，牵引滑轮最大承载≥2.5kN，绳索长度≥30m
	1组
	-
	√
	选配
	-

	
	救生抛投器
	远距离抛投救生绳或救生圈
	气动喷射，投射距离不小于60m
	选配
	-
	√
	√
	-

	
	救生照明线
	能见度较低情况下的照明及疏散导向
	具备防水、质轻、抗折、耐拉、耐压、耐高温等性能。每盘长度不小于100m
	2盘
	-
	√
	√
	-

	
	医药急救箱
	现场医疗急救
	包含常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等
	1个
	-
	√
	√
	-


表A.2小型消防救援站其他消防救援器材配备（续）
	类别
	器材名称
	主要用途
	性能要求
	配备
	备份
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	堵漏
	木制堵漏楔
	压力容器的点状、线状泄漏或裂纹泄漏的临时封堵
	-
	1套
	-
	√
	选配
	每套不少于28种规格

	
	金属堵漏套管
	管道孔、洞、裂缝的密封堵漏
	带压情况下，可封堵泄漏介质的最大压力应≥1.6MPa
	1套
	-
	√
	选配
	每套不少于9种规格

	
	注入式堵漏工具
	阀门或法兰盘堵漏作业
	无火花材料。配有手动液压泵，泵缸压力≥74MPa
	1组
	-
	√
	选配
	含注入式堵漏胶1箱

	
	磁压式堵漏工具
	各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业
	-
	选配
	-
	√
	√
	-

	
	无火花工具
	易燃易爆事故现场手动作业
	-
	1套
	-
	√
	选配
	配备不低于11种规格

	排烟

照明
	移动式排烟机
	灾害现场排烟和送风。有电动、机动、水力驱动等几种
	-
	1台
	-
	√
	√
	-

	
	移动照明灯组
	灾害现场的作业照明。由多个灯头组成，具有升降功能，发电机可选配
	-
	1套
	-
	√
	√
	-

	
	移动发电机
	灾害现场供电
	功率≥5kW
	1台
	-
	√
	选配
	若移动照明灯组已自带发电机，则可视情不配

	其他
	空气充填泵
	气瓶内填充空气
	可同时充填两个气瓶，充气量应不小于600L /min
	1套/站
	-
	√
	√
	-

	
	值班接警终端
	接收指挥中心警情
	-
	1套/站
	-
	√
	√
	含计算机接警终端和对讲机基地台等

	
	数码相机
	数码相机
	-
	1台/站
	-
	√
	√
	-

	
	摄像机
	摄像机
	-
	1台/站
	-
	√
	√
	-


表A.2小型消防救援站其他消防救援器材配备（续）
	类别
	器材名称
	主要用途
	性能要求
	配备
	备份
	小型消防救援站
	备注



	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	其他
	移车器
	小范围内手动转移车辆
	-
	4只
	-
	√
	√
	-

	
	单兵图像传输设备
	基于公网的音视频信号传输设备
	-
	1台/站
	-
	√
	√
	-

	
	消防员单兵图侦系统
	可对事故现场室内环境下的音视频信号进行实时采集与远程传输及双向语音传输
	应同时具备红外图像和可见光图像采集、回传及语音双向传输功能。可接入公用网络，具备无线自组网功能
	选配
	-
	√
	√
	-

	
	消防用小型飞行器
	用于火灾或其他灾害事故现场的空中侦察、通讯中继、广播警报以及少量物资的投掷等
	-
	选配
	-
	√
	√
	非防爆型不得用于易燃易爆场所


（规范性）
小型消防救援站消防员防护器材配备

表B.1规定了小型消防救援站消防员个人防护器材配备内容。

表B.1 小型消防救援站消防员个人防护器材配备

	序号
	名称
	主要用途
	技术性能
	配备
	备份比
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	1
	消防头盔
	用于头部、面部及颈部的安全防护
	技术性能符合XF 44的要求
	2顶/人
	4:1
	√
	√
	-

	2
	消防员灭火防护服
	用于灭火救援时身体防护
	技术性能符合XF 10的要求
	2套/人
	2:1
	√
	√
	-

	3
	消防手套
	用于手部及腕部防护
	技术性能符合XF 7的要求
	2副/人
	1:1
	√
	√
	-

	4
	消防安全腰带
	登高作业和逃生自救
	技术性能符合XF 494的要求
	1根/人
	4:1
	√
	√
	-

	5
	消防员灭火防护靴
	用于小腿部和足部防护
	技术性能符合XF 6的要求
	2双/人
	2:1
	√
	√
	-

	6
	正压式消防空气呼吸器
	缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护
	技术性能符合XF 124的要求
	1具/人
	4:1
	√
	√
	宜配备高压应急充气口。备用气瓶按照正压式空气呼吸器总量1:1备份

	7
	佩戴式防爆照明灯
	消防员单人作业照明
	技术性能符合GB 30734的要求
	1个/人
	5:1
	√
	√
	-

	8
	消防员呼救器
	消防员个人的呼救报警
	技术性能符合GB 27900的要求
	1个/人
	4:1
	√
	√
	-

	9
	消防员方位灯
	消防员在黑暗或浓烟等环境中的位置标识
	技术性能应符合GB 27899的要求
	选配
	-
	√
	√
	若消防员呼救器自带方位灯，则不需要配置

	10
	应急逃生自救安全绳
	消防员自救和逃生
	技术性能符合XF 494的要求
	1套/人
	4:1
	√
	√
	包含绳包、下降器、安全钩等辅助件


表B.1 小型消防救援站消防员个人防护器材配备（续）
	序号
	名称
	主要用途
	技术性能
	配备
	备份比
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	11
	消防腰斧
	灭火救援时手动破拆非带电障碍物
	技术性能符合XF 630的要求
	1把/人
	5:1
	√
	√
	优先配备多功能消防腰斧

	12
	消防员灭火防护头套
	灭火救援时头面部和颈部防护
	技术性能符合XF 869的要求
	2个/人
	4:1
	√
	√
	原名阻燃头套

	13
	防静电内衣
	灭火及应急救援作业时躯体内层防护
	应具备阻燃和防静电性能。款式分为长袖、长裤、短袖、短裤、背心、内裤、长袜7种
	2套/人
	-
	√
	选配
	每套包括7种款式，每年度更新

	14
	消防护目镜
	抢险救援时眼部防护
	技术性能符合XF 1273的要求
	1个/人
	4:1
	√
	√
	-

	15
	消防员抢险救援头盔
	抢险救援时头部防护
	技术性能符合XF 633的要求
	1顶/人
	1:1
	√
	√
	-

	16
	消防员抢险救援手套
	抢险救援时手部防护
	技术性能符合XF 633的要求
	2副/人
	1:1
	√
	√
	-

	17
	消防员抢险救援防护服
	抢险救援时身体防护
	技术性能符合XF 633的要求
	2套/人
	4:1
	√
	√
	-

	18
	护膝、护肘
	抢险救援时膝部和肘部的加强防护
	耐磨性能不低于2000次
	2副/人
	4:1
	√
	√
	-

	19
	消防员抢险救援靴
	抢险救援时小腿部及足部防护
	技术性能符合XF 633的要求
	2双/人
	4:1
	√
	√
	-

	20
	消防员呼救器后场接收装置
	接收火场消防员呼救器的无线报警信号，可声光报警
	至少能够同时接收8个呼救器的无线警信号。技术性能符合GB 27900的要求
	选配
	-
	√
	√
	若配备具有无线报警功能的消防员呼救器，则每站至少应配备1套


表B.1 小型消防救援站消防员个人防护器材配备（续）
	序号
	名称
	主要用途
	技术性能
	配备
	备份比
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	21
	骨传导通话装置
	佩戴式语音收发装置
	与手持电台连接使用
	1个/人
	4:1
	√
	选配
	一类：配备1个/人

二类：选配
原名头骨振动式通话装置

	22
	手持电台
	消防员间以及与指挥员间的无线通信
	通信距离≥1000m。具有一定的防水、防尘能力
	1个/人
	4:1
	√
	√
	易燃易爆场所应使用相应防护等级的防爆手持电台

各站应配置全省一类网双模对讲机2台，天通和其他制式卫星电话各1台

	23
	消防员单兵定位装置
	实时标定和传输消防员在灾害现场的位置
	-
	选配
	-
	√
	√
	-


表B.2规定了小型消防救援站消防员特种防护器材配备内容。

表B.2 小型消防救援站消防员特种防护器材配备

	序号
	名称
	主要用途
	技术性能
	配备
	备份比
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	1
	消防员隔热防护服
	强热辐射场所的全身防护
	技术性能符合XF 634的要求
	4套/班
	4:1
	√
	-
	优先配备带有空气呼吸器背囊的消防员隔热防护服

	2
	消防员避火防护服
	进入火焰区域短时间灭火或关阀作业时的全身防护
	-
	2套/站
	-
	选配
	-
	-

	3
	二类化学防护服
	化学灾害现场处置挥发性化学固体、液体时的躯体防护
	技术性能符合XF 770的要求
	6套/站
	-
	√
	选配
	应配备相应的训练用服装

	4
	一类化学防护服
	化学灾害现场处置高浓度、强渗透性气体时的全身防护
	技术性能符合XF 770的要求
	4套/站
	-
	√
	选配
	应配备相应的训练用服装

	5
	化学防护手套
	化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护
	技术性能符合XF 770的要求
	4副/站
	-
	√
	√
	优先配备带有空气呼吸器背囊的消防员隔热防护服

	6
	内置劳动保护手套
	应急救援时的手部内层防护
	纯棉质地，技术性能符合GB/T 12624的要求
	1副/人
	1:1
	√
	√
	-

	7
	防高温手套
	高温作业时的手部和腕部防护
	技术性能符合XF 7的要求。耐接触热≥600℃
	4副/站、2副/站
	-
	√
	√
	一类：配备4副/站
二类：配备2副/站



	8
	消防员防蜂服
	防蜂类等昆虫侵袭的专用防护
	技术性能符合XF 3008-2020要求
	4套/站、2套/站
	-
	√
	√
	一类：4套/站

二类：2套/站

没有处置蜂巢任务的消防站，可不配备

	9
	电绝缘装具
	高电压场所作业时全身防护
	技术性能符合GB/T 6568的要求
	2套/站
	-
	√
	选配
	-

	10
	防静电服
	可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时的全身外层防护
	技术性能符合GB 12014的要求
	4套/站
	-
	√
	-
	-


表B.2 小型消防救援站消防员特种防护器材配备（续）
	序号
	名称
	主要用途
	技术性能
	配备
	备份比
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	11
	消防阻燃毛衣
	冬季或低温场所作业时的内层防护
	技术性能符合XF 1274的要求
	1件/人
	4:1
	选配
	-
	-

	12
	消防员降温背心
	灭火及应急救援作业中降低体温防止中暑
	-
	4件/班
	-
	√
	选配
	-

	13
	移动供气源
	狭小空间和长时间作业时呼吸保护
	技术性能符合XF 1261的要求
	1套/站
	-
	√
	-
	又称为正压式消防员长管空气呼吸器

	14
	正压式消防氧气呼吸器
	地下、隧道以及高层建筑等场所长时间作业时的呼吸保护
	技术性能符合XF 632的要求
	选配
	-
	√
	-
	承担高层、地铁、隧道或在高原地区承担灭火救援任务的普通站和小型站配备数量不宜低于2具/站

	15
	强制送风呼吸器
	开放空间有毒环境中作业时呼吸保护
	-
	选配
	-
	√
	-
	滤毒罐按照强制送风呼吸器总量1:2备份

	16
	消防过滤式综合防毒面具
	开放空间有毒环境中作业时呼吸保护/火灾现场被救人员呼吸保护
	-
	1套/人
	2:1
	√
	选配
	滤毒罐按照消防过滤式综合防毒面具总量1:2备份

	17
	消防用救生衣
	水上救援作业时的专用防护
	-
	1件/人
	-
	√
	√
	1级站：每人两件

	18
	消防坐式半身安全吊带
	消防员绳索救援作业
	技术性能符合XF 494的要求
	2套/班、2套/站
	2:1
	√
	√
	一类：2套/班

二类：2套/站



	19
	消防全身式安全吊带
	消防员绳索救援作业
	技术性能符合XF 494的要求
	2套/班、2套/站
	2:1
	√
	√
	一类：2套/班

二类：2套/站



	20
	消防轻型安全绳
	消防员自救和逃生
	技术性能符合XF 494的要求
	1套/人
	-
	√
	√
	-


表B.2 小型消防救援站消防员特种防护器材配备（续）

	序号
	名称
	主要用途
	技术性能
	配备
	备份比
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	21
	消防通用安全绳
	消防员绳索救援作业保护
	技术性能符合XF 494的要求
	2根/班
	2:1
	√
	√
	-

	22
	消防防坠落辅助部件
	与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用的承载部件。包括：8字环、D形钩、安全钩、上升器、下降器、抓绳器、便携式固定装置和滑轮装置等部件
	技术性能符合XF 494的要求
	2套/班
	2:1
	√
	选配
	宜根据需要选择配备轻型或通用型消防防坠落辅助部件

	23
	手提式强光照明灯
	灭火救援现场作业时的照明
	技术性能符合GB 30734的要求
	3具/班
	2:1
	√
	√
	-

	24
	消防用荧光棒
	黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用
	技术性能符合XF/T 1428-2017的要求
	4根/人
	-
	√
	选配
	一类：4根/人



	25
	水域救援漂浮救生绳
	水上救援作业时专用的救援及保护绳索
	最小破断强度≥于35kN；在水面漂浮48h不下沉；重量≤4.8kg/100m
	200m/站
	-
	√
	-
	没有承担水域救援任务的消防站可不配

	26
	消防员水域救援防护服
	水上救援作业时的专用防护
	水中浸泡1h服装进水量≤200g；在5℃水中穿着浸泡1h，人体体温下降≤2℃
	1件/人
	1.5:1
	√
	选配
	-

	27
	消防员水域救援头盔
	水上救援作业时的专用防护
	常温下水中浸泡4h～24h≤下沉；重量≤550g
	1顶/人
	1.5:1
	√
	选配
	-


（规范性）
小型消防救援站消防员防火巡查装备配备

表C.1规定了小型消防救援站消防员防火巡查装备配备内容。

表C.1小型消防救援站消防员防护巡查装备配备

	序号
	器材名称
	主要用途
	技术要求
	配备范围
	配备数量
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	1
	执法记录仪
	防火巡查、投诉核查过程数字化录音、录像取证
	1.具备录音、录像、拍照等功能，电池持续工作时间≥8h；
2.支持全网通4G网络与调度平台交互音视频数据；

3.支持GPS+北斗双模式定位；

4.具备大容量存储（64G以上），能够与采集工作站互联互通；

5.在危险化学品等涉爆场所使用时，应具备相应的防爆等级和安全标志；
	巡查组
	1台/组
	√
	√
	-

	2
	强光手电筒
	用于防火巡查、投诉核查现场照明。
	（1）LED冷光源，高强度铝合金壳体，最大输出光源：不低于420流明，最大射程：不小于300米；

（2）续照明时间： 不小于4小时，手电档位：不低于5档。
	巡查人员
	1个/人
	√
	√
	-

	3
	点型感烟探测器功能试验器
	用于检测点型感烟探头。
	（1）采用无污染喷气方式测试，使用专用气罐，配有气罐喷射专用引发装置，使用手柄将气罐在高位置处引发喷射，快速达到检测目的，装置拉伸高度不小于1.5m；

（2）加配便携式吹烟杆，简单操作即可完成感烟探头检测，检测长度不低于2m。
	巡查组
	1个/组
	√
	√
	-


表C.1小型消防救援站消防员防护巡查装备配备（续）
	序号
	器材名称
	用途
	技术要求
	配备范围
	配备数量
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	4
	消火栓测压接头
	用于测量室内外消火栓水压。
	（1）压力表测量范围：0-1.0 MPa；

（2）精度：不大于1.5级，配备泄压阀门及泄压软管，压力表和65式接口间用螺纹管连接。
	巡查组
	1个/组
	√
	√
	-

	5
	激光测距仪
	非接触式测量距离、高差、角度等
	（1）具备万向水平泡测平，不低于20组数据存储，量程不小于60 m；

（2）精度：不大于±1.5mm；

（3）具有长度、面积、体积、单勾股、双勾股等测量功能，测量基准选择；最大值最小值测量等。
	巡查组
	1个/组
	√
	√
	-

	6
	红外测温仪
	用于测量表面温度是否符合设计及规范要求
	（1）测温仪测量范围：不低于-30℃-550℃；

（2）准确度：±2℃，温度分辨力：0.1℃，精度：不大于±1℃；

（3）0.5S可作出响应，具备背光灯、自动关机、数据保持、最大值测量等功能。
	巡查组
	1个/组
	√
	√
	-

	7
	数字风速计
	用于测量防排烟风机的风速风温。
	（1）具备风速风温测量，最大、最小、平均、当前风速选择，LCD背光灯及数据保持功能；

（2）量程：不低于45 m/s；精度：不大于±3%，风温测量范围：不低于45℃。
	巡查组
	1个/组
	√
	√
	-

	8
	数字照度计
	用于测量应急照明灯的照度是否符合设计及规范要求。
	（1）测量范围：测量档位最低不小于20000 Lux，分辨率不大于0.01Lux；

（2）准确度：不大于±3% ；

（3）具备零点校准、自动手动切换量程、最大值最小值查询、数据操持、峰值/相对值测量、单位转换、电池低电提醒、自动关机功能等。
	巡查组
	1个/组
	√
	√
	-


表C.1小型消防救援站消防员防护巡查装备配备（续）
	序号
	器材名称
	用途
	技术要求
	配备范围
	配备数量
	小型消防救援站
	备注

	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	9
	点型感温探测器功能试验器
	用于检测点型感温探头。
	（1）电子打火模式，以气体为燃料，出温口温度不低于1000 ℃，配备降温导管，不见明火焰直接产生热量；

（2）与加长杆采用插拔式连接，加长杆长度不低于1.6 M，加温装置可更换为气烙铁头和热切割头。
	巡查组
	1个/组
	√
	√
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